## PARTER
DOBÓR OPRAW OŚWIETLENIA OGÓLNEGO I MIEJSCOWEGO POMIESZCZEŃ
NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. [m2] | WYMAGANE NATĘŻENIE OŚWIETLENIA WG PN Em [Lx] | PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE | ILOŚĆ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH [szt.] | MOC OPRAWY OŚW. [W] | ŁĄCZNA MOC OPRAW OŚW. [W] | KLASA OENERGETYCZNA OŚWIETLENIA
PARTER |  | 120.8
1.1 | Holl | 47.7 | 200 | oprawa sufitowa AGAT LED 26W/840, 3900lm, IP20, 26W | 6 | 26 | 156 | A(3,3W/m2) | 3.2704 | oprawa AGAT POS AS 236 SI B2 G9 2x36W;
1.2 | Gabinet internisty | 14.6 | 500 | oprawa sufitowa AGAT LED 26W/840, 3900lm, IP20, 26W | 6 | 26 | 156 | A(10,7W/m2) | 10.6849
1.3 | Gabinet zabiegowy | 14.6 | 500 | oprawa sufitowa AGAT LED 26W/840, 3900lm, IP20, 26W | 6 | 26 | 156 | A(10,7W/m2) | 10.6849
1.4 | Gabinet położnej i pielęgniarki środow. | 9.3 | 200 | oprawa sufitowa AGAT LED 26W/840, 3900lm, IP20, 26W | 2 | 26 | 52 | A(5,6W/m2) | 5.5914
1.5 | Gabinet stomatologiczny | 17.2 | 500 | oprawa sufitowa AGAT LED 26W/840, 3900lm, IP20, 26W | 6 | 26 | 156 | A(9,1W/m2) | 9.0698
1.6 | Magazyn techniczny stomatologa | 1.7 | 200 | oprawa sufitowa BERYL NEW LED O-2, 20W/840, 2800lm, IP44, 20W | 1 | 20 | 20 | A(11,8W/m2) | 11.7647
1.7 | Sterylizatornia | 2.5 | 300 | oprawa sufitowa BERYL NEW LED O-2, 20W/840, 2800lm, IP44, 20W | 1 | 20 | 20 | A(8,0W/m2) | 8
1.8 | WC męskie | 13.2 | 200 | oprawa sufitowa BERYL NEW LED O-2, 20W/840, 2800lm, IP44, 20W | 2 | 20 | 40 | A(3,0W/m2) | 3.0303
1.9 | WC damskie/niepełnosprawnych | 6.1 | 200 | oprawa sufitowa BERYL NEW LED O-2, 20W/840, 2800lm, IP44, 20W | 1 | 20 | 20 | A(3,3W/m2) | 3.2787
1.10 | Magazyn odp. med. i mag. odp. brud. | 3.5 | 150 | oprawa sufitowa BERYL NEW LED O-2, 20W/840, 2800lm, IP44, 20W | 1 | 20 | 20 | A(5,7W/m2) | 5.7143
1.11 | Magazyn czysty | 2.2 | 150 | oprawa sufitowa BERYL NEW LED O-2, 20W/840, 2800lm, IP44, 20W | 1 | 20 | 20 | A(9,1W/m2) | 9.0909
1.12 | Pomieszczenie socjalne | 8.3 | 150 | oprawa sufitowa BERYL NEW LED O-2, 20W/840, 2800lm, IP44, 20W | 2 | 20 | 40 | A(4,8W/m2) | 4.8193
1.13 | WC | 2.7 | 200 | oprawa sufitowa BERYL NEW LED O-2, 20W/840, 2800lm, IP44, 20W | 2 | 20 | 40 | A(14,8W/m2) | 14.8148
1.14 | WC unisex | 6.4 | 200 | oprawa sufitowa BERYL NEW LED O-2, 20W/840, 2800lm, IP44, 20W | 1 | 20 | 20 | A(3,1W/m2) | 3.125
1.15 | Magazyn recepcji | 10.3 | 200 | oprawa sufitowa AGAT LED 26W/840, 3900lm, IP20, 26W | 2 | 26 | 52 | A(5,1W/m2) | 5.0485
1.16 | Holl | 18 | 200 | oprawa sufitowa AGAT LED 26W/840, 3900lm, IP20, 26W | 3 | 26 | 78 | A(4,3W/m2) | 4.3333
1.17 | Recepcja | 6.8 | 500 | oprawa sufitowa BERYL NEW LED O-2, 20W/840, 2800lm, IP20, 20W | 2 | 20 | 40 | A(5,9W/m2) | 5.8824
1.18 | Gabinet szczepień | 12.1 | 500 | oprawa sufitowa AGAT LED 26W/840, 3900lm, IP20, 26W | 4 | 26 | 104 | A(8,6W/m2) | 8.595
1.19 | Gabinet dzieci zdrowych | 12.2 | 500 | oprawa sufitowa AGAT LED 26W/840, 3900lm, IP20, 26W | 4 | 26 | 104 | A(8,5W/m2) | 8.5246
1.20 | Pomieszczenie gospodarcze | 4.5 | 150 | oprawa sufitowa BERYL NEW LED O-2, 20W/840, 2800lm, IP20, 20W | 2 | 20 | 40 | A(8,9W/m2) | 8.8889
1.21 | Kotłownia | 8.8 | 150 | oprawa sufitowa NEPTUN LED V1 34W/840, 5200lm, IP65, 34W | 1 | 34 | 34 | A(3,9W/m2) | 3.8636
Note on I11: User: