## RG_nn
BILANS MOCY - RG 3x230/400V
| NAZWA ODB. | MOC ZAINSTALOWANA | WSPÓŁCZYNNIK kj | MOC SZCZYTOWA - MAKSYMALNA | cosfi | tgfi | prąd obciążeniowy | moc bierna | moc BK | ZASILANIE | ZABEZPIECZENIE
|  | kW | / | kW | / | / | A | kVAr | kVAr | typ | A
1 | RG | 71.86 | 0.27881 | 20.0354 | 0.96411 | 0.27538 | 30.1177 | 5.5173 |  | YKYżo 5x10 | 40
2 | RAZEM - bez kompensacji | 71.86 | 0.27881 | 20.0354 | 0.96411 | 0.27538 | 30.1177 | 5.5173
3 | RAZEM z uwygldnieniem współczynnika sezonowego | 71.86 | 0.1171 | 8.4149 | 0.96411 | 0.27538 | 12.6494 | 2.3173 | 0 | YKY0,6/1kV 5x16 | 40

## RG
BILANS MOCY - RG
NAZWA ODB. | MOC ZAINSTALOWANA | WSPÓŁCZYNNIK kj | MOC SZCZYTOWA - MAKSYMALNA | cosfi | tgfi | prąd obciążeniowy | moc bierna | ZASILANIE | ZABEZPIECZENIE
| kW | / | kW | / | / | A | kVAr | typ | A
klimakonwektory | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.88192 | 1.7391 | 0.79373 | YDYżo 3x2,5 | 16
oświetlenie podstawowe | 1.54 | 0.7 | 1.078 | 0.85 | 0.61974 | 1.838 | 0.66808 | YDYżo 3x1,5 | 10
oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne | 0.72 | 0.2 | 0.144 | 0.85 | 0.61974 | 0.24552 | 0.089243 | YDYżo 3x1,5 | 10
gniazda wtyczkowe - ogólne | 17.2 | 0.2 | 3.44 | 0.8 | 0.75 | 6.2319 | 2.58 | YDYżo 3x2,5 | 16
gniazda komputerowe DATA | 5.4 | 0.4 | 2.16 | 0.8 | 0.75 | 3.913 | 1.62 | YDYżo 5x4 | 16
oświetlenie zewnętrzne | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 2.1739 | 0.3 | YKYżo 3x2,5 | 16
zasilanie bray wjazdowej | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 2.7174 | 0.375 | YKY 3x2,5 | 10
zasilanie domofonu | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.75 | 0.54348 | 0.075 | YKY 3x1,5
kurtyna powietrzna | 10 | 0.5 | 5 | 1 | 0 | 7.2464 | 0 | YDYżo 3x2,5 | 20
pompa ciepła WPL 10AC | 8 | 0.85 | 6.8 | 0.98 | 0.20306 | 10.0562 | 1.3808 | YKY 5x6mm2
pojemnościowe podgrzewacze wody | 27 | 0.3 | 8.1 | 1 | 0 | 35.2174 | 0 | YDY 3x2,5mm2 | 6
RAZEM - uwzględnieniem współczynnika sezonowego | 71.86 | 0.27881 | 20.0354 | 0.96411 | 0.27538 | 30.1177 | 5.5173 | YKYżo 5x10 | 40